兰州佛慈制药股份有限公司消防维保服务采购项目

磋商文件编号：LF-XFWB-2020

竞争性磋商文件

招标单位：兰州佛慈制药股份有限公司

二〇二〇年十一月

# 目  录

目  录	2

第一部分  竞争性磋商公告	3

第二部分  供应商须知及前附表	6

一、供应商须知前附表	- 7 -

二、供应商须知	- 9 -

（一）说  明	- 9 -

（二）磋商文件	- 10 -

（三）磋商响应性文件的编制	- 10 -

（四）磋商响应性文件的密封和递交	- 13 -

（五）竞争性磋商	- 14 -

（六）授予合同	- 17 -

第三章 合同条款及合同格式	- 19 -

第四章  相关服务要求	- 31 -

一、项目概况	- 32 -

二、保证项目实施的制度、措施	- 32 -

三、项目实施计划	- 32 -

第五章 磋商响应文件格式	- 37 -

# 第一部分  竞争性磋商公告

兰州佛慈制药股份有限公司消防维保服务采购项目竞争性磋商公告

兰州佛慈制药股份有限公司对消防维保服务采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、竞争性磋商文件编号：

二、竞争性磋商内容：本项目不分包，预算40万元。

1、服务范围：兰州佛慈制药股份有限公司1个办公区域、7个公共区域、  9个生产厂房区域，共27万平米。

2、项目内容：对兰州佛慈制药股份有限公司消防工作涉及部门及重点区域定期进行维护，特别是消防控制系统中感烟探测器的定期清洗与灵敏度检测，可燃性气体探头的定期清理与灵敏度检测，防火卷帘门、消火栓系统、消防水泵及控制柜、自动喷淋灭火系统、消防供配电系统、防排烟系统、配电室气体灭火系统、火灾自动报警系统的日常维护，特别是在重大节假日前及进入冬季火灾易发时期对消防设施设备进行大检查。

3、服务期限：一年

注：具体参数详见磋商文件

- 供应商资格要求：

1、投标人必须是具有独立法人资格的单位。

2、提供有效期内的营业执照、组织机构代码证、税务登记证；或者“三证合一”的营业执照；且经营范围须包含消防设备维修等相关经营范围；

3、投标人需提供有效期内甘肃省质量技术监督局颁发的检验检测机构只认定证书；

4、投标人须为未被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未被列入“信用甘肃”网站（ www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以投标截止日前在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）及“信用 甘肃”网站（ www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料）；

5、投标人须提供银行资信证明文件；

6、现场技术负责人必须为消防工程师（包括有效的临时消防工程师），现场检测人员应配备1-3名中级建（构）筑物消防员。

7、本项目不接受联合体投标。

四、磋商响应文件递交截止时间及磋商地点：

磋商响应文件递交截止时间及磋商时间：2020年11月30日上午09:30 (北京时间)之前，逾期不再受理。

磋商响应文件递交及磋商地点：兰州佛慈制药股份有限公司安全环保消防部。

（地址甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号办公楼三楼安全环保消防部）。

五、采购项目联系人姓名及电话

采 购 人：兰州佛慈制药股份有限公司

地    址：甘肃省兰州新区华山路2289号

联 系 人：张潇

联系电话：0931-8258292

兰州佛慈制药股份有限公司

2020年11月 24 日

# 第二部分  供应商须知及前附表

## 一、供应商须知前附表

本表关于采购货物服务的具体要求是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：兰州佛慈制药股份有限公司消防维保服务采购项目 |
| 2 |  | 采购人：兰州佛慈制药股份有限公司 地 址：兰州市兰州新区华山路2289号 电 话：0931-8258292 |
| 3 |  | 本次项目的采购预算为：40万元 |
| 5 |  | 响应文件语言： 中文 |
| 6 |  | 磋商报价：最终目的地价（完税价）（磋商报价应包括：资料费用、勘测设计费用、人工费用、差旅费、咨询审查费、技术培训费、年度消防检测费及投标等全部费用）。最终目的地为使用单位项目现场。 |
| 8 |  | 投标有效期：60天 |
| 9 |  | 磋商响应文件份数：正本一份，副本二份，电子文档两份（光盘、U盘各一份，分别密封，提交不退，电子文档内容与投标文件正本一致并加盖公章，为PDF文件） |
| 10 | 竞争性磋商响应文件提交时间：2020年11月30日上午09:30之前（北京时间），逾期将不予受理。 竞争性磋商响应文件提交地点：兰州佛慈制药股份有限公司（地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289兰州佛慈制药股份有限公司办公楼三层安全环保消防部办公室） |  |
| 11 | 磋商时间：2020年11月30日下午13:30 (北京时间) 磋商地点：兰州佛慈制药股份有限公司（地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289兰州佛慈制药股份有限公司办公楼三层安全环保消防部办公室） |  |
| 12 | 评标方法：综合评分法 |  |
| 13 | 服务周期：一年 |  |
| 14 | 踏勘现场：兰州佛慈制药股份有限公司1个办公区域、7个公共区域、9个生产厂房区域，共27万平米。 踏勘方式：各投标人自行安排现场考察，费用自理。 联系人：张潇 联系方式：0931-8258292 |  |

## 二、供应商须知

### （一）说  明

1、定义

1.1 “买方”是指兰州佛慈制药股份有限公司。

1.2 “供应商”系指向买方提交磋商响应文件的供应商。

1.3 “货物”系指卖方按合同要求，向买方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、手册及有关技术资料和材料。

1.4 “服务”系指合同规定卖方需承担的运输、保险、指导安装、试验、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务 。

1.5 “卖方”系指提供合同货物和服务的法人厂商。

2、合格的供应商

1、投标人必须是具有独立法人资格的单位。

2、提供有效期内的营业执照、组织机构代码证、税务登记证；或者“三证合一”的营业执照；且经营范围须包含消防设备维修等相关经营范围；

3、投标人需提供有效期内甘肃省质量技术监督局颁发的检验检测机构只认定证书；

4、投标人须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以投标截止日前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“信用 甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料）；

5、投标人须提供银行资信证明文件；

6、现场技术负责人必须为消防工程师（包括有效的临时消防工程师），现场检测人员应配备1-3名中级建（构）筑物消防员。

7、本项目不接受联合体投标。

3、招标的费用

无论本项目的结果如何，供应商应承担所有其本身参加本项目投标和招标的费用。

### （二）磋商文件

4、磋商文件构成

4.1 磋商文件包括：

(1)竞争性磋商公告

(2)供应商须知及前附表

(3)合同条款及合同格式

(4)附件

(5)技术参数要求

(6)磋商报价表

(7)磋商响应书技术文件组成

4.2 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容。如果供应商未按竞争性磋商文件要求提供全部资料或提交的磋商响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，那么供应商将承担其风险，并有可能导致竞争性磋商文件被拒绝。

4.3 竞争性磋商文件的最终解释权归兰州佛慈制药股份有限公司所有。

5、磋商文件的澄清

5.1 任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在投标截止日期三天前以邮件形式等通知招标机构，招标机构对投标截止日期前三天收到的任何澄清要求将以邮件形式予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

6、磋商文件的修改

6.1 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

6.2  竞争性磋商文件的修改将以书面形式包括传真和电传，通知所有购买采购文件的供应商，并对其具有约束力，供应商应立即以电报、电传、传真形式确认已收到修改文件。

6.3  为使供应商编写磋商响应书时有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究，招标机构可酌情延长磋商截止日期，并通知每一个供应商。

### （三）磋商响应性文件的编制

7、磋商的语言及度量衡

7.1 供应商提交的磋商响应性文件以及供应商和招标方就磋商交换的文件和来往信件均应使用中文。

7.2除在技术文件中另有规定外，度量衡单位应使用公制单位。

8、磋商响应性文件的组成

8.1供应商编写的磋商响应性文件应包括(但不限于)下列部分：

(1)投标函

(2)磋商报价表

(3)磋商保证金,按照供应商须知规定提交。

(4)证明供应商是合格的，且成交后有能力履行合同的资格证明文件。(按照本须知第12条要求和第五章提供的格式出具)

(5)证明供应商提供的货物及服务是合格的，且符合采购文件规定的文件。（按照本须知第13条要求编制）

（6）其他

9、磋商响应性文件格式

9.1供应商应按采购文件的内容与要求和提供的格式编写其磋商响应性文件，供应商不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料，否则将视为无效投标。

9.2供应商应将磋商响应性文件按第8条规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装订成册。

10、磋商报价

10.1 供应商应在磋商响应书中的磋商报价表上表明，本合同拟提供货物的单价和总价。每种货物只允许有一种报价。如果单价与总价有出入，以单价为准。

10.2 磋商报价为目的地交货价。（磋商报价应是最终用户验收合格后的总价，包括招标文件技术要求的所有费用和招标文件规定的其它费用。）

10.3 供应商按照本文件要求分类报价,其目的是便于买方评标,但在任何情况下并不限制买方以任何条款签订合同的权利。

11、投标货币

11.1 投标应以人民币报价。

12 、证明供应商合格和资格的证明文件

12.1 供应商须提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其磋商响应文件的一部分。

12.2 供应商提交的合格性的证明文件应使买方满意：

(1) 如果供应商按照合同提供的货物不是供应商自己制造的,供应商必须得到货物制造厂家的正式授权书（见格式要求）；

(2) 供应商必须具备履行合同所需的财务、技术、和生产能力。

12.3 供应商应填写并提交采购文件所附的“资格证明文件”。

13、证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件

13.1 供应商应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合采购文件规定。该证明文件作为磋商响应文件的一部分。

13.2 证明货物和服务与采购文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸或数据，供应商应提供：

⑴ 货物主要技术指标和性能的详细说明；

⑵ 对照采购文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或声明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外（按附件4 技术规格偏离表格式填写）。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投货物的具体参数值。

13.3 供应商在阐述上述第13.2(2)时应注意采购文件“相关服务要求说明” 中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

14、投标有效期

14.1  所提交的磋商响应文件应从开标之日起60天内有效。

14.2  在特殊情况下，在原投标有效期内，买方可征得供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式如电传、传真等。供应商可以拒绝买方的这种要求而其磋商保证金不被没收。同意延长的供应商既不能被要求也不允许修改其响应文件，但要相应延长其磋商保证金的有效期。

15、 响应文件的式样和签署

15.1 供应商应提交一份竞争性磋商响应文件正本、二份竞争性磋商响应文件副本、两份竞争性磋商响应文件电子版（U盘一份、光盘一份，分别单独密封，提交不退），每套竞争性磋商响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“U盘电子版”、“光盘电子版”。一旦正本与副本不符，以正本为准。

15.2竞争性磋商响应文件的正本和副本均需打印，竞争性磋商响应文件封面、投标函等内容逐页均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在竞争性磋商响应文件中须同时提交竞争性磋商响应文件签署授权委托书。竞争性磋商响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则竞争性磋商响应文件签署授权委托书无效。

15.3 除供应商对错误处须修改外，全套竞争性磋商响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由供应商加盖供应商的印章或由竞争性磋商响应文件签字人签字或盖章。

### （四）磋商响应性文件的密封和递交

16、磋商响应性文件的密封和标记

16.1供应商应将报价一览表和磋商保证金分别单独密封提交，并在信封上标明“报价一览表”、“磋商保证金”字样（见附件）。

16.2供应商应将磋商响应性文件的正本、所有的副本以及电子版本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”“副本”“光盘电子版本”“U盘电子版本”等字样。

16.2.1内外层封套均应：

（1）清楚标明递交至“供应商须知前附表”中指明的地址。

（2）标上合同名称、采购文件编号/包号及“在   年  月  日（提交响应文件日期）     时（开标时间）以前不得开封”的字样。

16.3内层封套应写明供应商名称和地址，以便如果响应文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

16.4如果外层信封未按照要求密封和加写标记，招标方对误投或过早启封概不负责。

17、提交响应文件截止日期

17.1招标机构收到响应文件的时间不得迟于供应商须知前附表中规定的截止日期。

17.2招标机构可以酌情延长提交响应文件截止期。在此情况下，买方、招标代理人和供应商受提交响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

18、迟交的响应文件

18.1招标机构将拒绝并原封退回在其规定的提交响应文件截止日期后收到的任何磋商响应文件。

19、磋商响应文件的修改和撤回

19.1  供应商在递交磋商响应文件后，可以修改和撤回其磋商响应文件，但招标方必须在规定的提交响应文件截止期之前收到该修改或撤回的书面通知。

19.2  供应商的修改或撤回通知书，应按第17条规定密封、标注和递送,并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

19.3	提交响应文件截止期之后的修改和撤回均无效。

19.4  供应商不得在提交响应文件截止日起至磋商响应文件有效期期满前撤回磋商响应文件，否则其磋商保证金将被没收。

### （五）竞争性磋商

20、磋商

20.1 招标机构将在“供应商须知前附表”规定的时间、地点组织磋商。供应商应委派代表参加，并向磋商小组递交响应文件。

20.2 提交了可接受的“撤回”通知的响应文件将不予开封。

21、磋商小组

21.1 招标机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建磋商小组。

21.2 磋商小组由采购人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。

21.3磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

21.4磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

21.5在磋商期间，响应文件中有不满足竞争性磋商文件资质要求的或不符合竞争性磋商文件带“*”要求的内容的，将视为无效投标；磋商小组可要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出磋商响应文件的范围或改变磋商响应文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为磋商响应文件的组成部分。

21.6 参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最后报价以书面形式确认，并由全权代表签章。

22、磋商过程的保密性

22.1 磋商后，直到向成交的供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较文件的有关资料以及授标意见等，均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

22.2 在磋商响应过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其响应文件将被拒绝。

23、磋商响应文件的初审

23.1磋商小组将审查磋商响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全、合格，磋商保证金是否足额、有无计算上的错误等。

23.2算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

23.3在详细磋商响应之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的磋商响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和技术参数相符，没有重大偏离的磋商响应文件。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.4 实质上没有响应采购文件要求的磋商响应文件将被拒绝。

23.5 如果磋商响应文件实质性没有响应采购文件的要求，其投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其磋商响应文件成为实质上响应的投标。

23.6采购人只对在初审中确定为实质性响应的磋商响应文件进行进一步的详细商务和技术评审。

23.7小型和微型企业符合财库〔2011〕181号《政府采购促进中小企业发展暂行办法》要求的（须提供《中小企业声明函》），其生产的产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

24、磋商响应文件的澄清

24.1 为有助于对磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商响应期间可分别要求供应商对其磋商响应文件进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交。

25、磋商响应文件的详细评审

25.1 磋商小组将只对确定为实质上响应采购文件要求的磋商进行详细磋商。

25.2竞争性磋商综合评分法，不以最低报价为评分基准，且招标方不承诺最低价中标。

25.2.1综合评分法中的价格分统一按照下列公式计算：

磋商基准价

磋商报价得分=————————×30

最后磋商报价

25.2.2评分细则

| 评分因素 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价(30分) | 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 | 报价含维保报价及年度消防检测测报价 |
| 商务评审（30分） | 供应商近三年消防维保业绩证明（合同复印件或中标通知书复印件）（满分15分），每一个得3分（数量多者按数加权平均），没有不得分； 提供近三年财务审计报告及完税证明，财务状况良好得5分，一般得3分，没有不得分； 供应商提供甘肃省质量技术监督局颁发的检验检测机构资质认定证书者得5分，不提供者不得分； 提供两个消防注册工程师及六个中级建（构）筑物消防员社保证明者得5分，没有不得分； |  |
| 服务方案（20分） | 对投标人编制的服务工作方案的具体内容进行评价，思路清晰、内容详实，各项服务工作齐全，制定的服务方案能够保证项目的顺利完成，工作组织计划安排合理、管理制度得当，各种紧急预案细致合理，人员配备合理且具有同类项目经验，能够全面满足本项目要求： 以上服务工作方案全面完整，充分体现投标人有实施本项目的能力、经验，且针对性强、方案可行得 10-20分； 服务工作方案比较完整，体现投标人有一定的实施本项目的能力和经验，针对性较强，方案基本可行得 5-9分； 服务工作方案基本满足项目实施要求的得1-4分。 |  |
| 服务承诺（10分） | 投标人的服务承诺完善、合理，符合项目实际情况，完全满足本项目要求的得10分；较完善、合理得5分；基本符合得2分。 有详细的应急措施，方案详细，实时性强得5分，方案内容一般，实施性一般得2分，没有不得分。 |  |
| 针对本项目拟建立的组织机构和现场勘察证明（10分） | 组织机构完善、合理，配备的各类人员能够胜任项目实施要求得5分；能够满足项目实施要求的得2分；基本满足项目实施要求的得1分。 现场勘察满分5分 具体的维保人员进行现场勘察并取得现场勘察证明，得5分，否则不得分。 |  |

25.3磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合国家相关法律法规的特殊情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

### （六）授予合同

26、合同授予标准

26.1 买方应将合同授予被确定为实质上响应采购文件要求的，能够满意的履行合同义务合理报价的供应商。

27、授予合同时变更数量的权利

27.1 买方在授予合同时，有权对采购文件中规定的货物数量和服务予以增加或减少。

28、接受和拒绝任何或所有投标的权力

28.1 采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布采购程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

29、成交通知书

29.1采购方会在招标结束后通知中标方，未中标的供应商在不一一通知；

29.2采购方对未成交原因不作任何解释。

30、签订合同

30.1买方在与成交供应商签订正式合同前，对采购项目内容和货物数量等有增减变更的权利。

30.2成交供应商接到成交通知书后应在7日内在要求的时间、地点与买方签定合同。

31、合同文件

除包括“磋商文件”规定的全部内容外，还应包括：

(1)与招标采购有关的澄清、说明；

(2)供应商在投标时随同磋商响应文件递交的资料与附图;

(3)在商谈本合同书时,双方共同签字的补充文件;

(4)有关技术要求的补充内容。

# 第三章 合同条款及合同格式

（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。）

合同备案号：

兰州佛慈制药股份有限公司

消防维保服务采购项目

消防设施维护保养服务合同

采购编号：LF-XFWB-2020

合同编号：LF-XFWB-2020/HT

委托方：兰州佛慈制药股份有限公司

维保方：

消防设施维护保养服务合同

委托方（甲方）：兰州佛慈制药股份有限公司

委托方地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号

维保方（乙方）：

检测方地址：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法、》《中华人民共和国消防法》、《甘肃省消防条例》和《建筑消防设施的维护管理》《GB25201-2010》法律法规和技术标准的规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

一、项目概况：下表请按项目实际情况认真填写，合同签订后将在甘肃省社会消防服务信息管理系统进行项目备案。

| 项目名称 | 佛慈制药兰州现科技工业园一期项目 |  | 消防安全 责任人 |  | 消防安全责任人 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 | 兰州佛慈制药股份有限公司 |  |  |  |  |
| 业主单位统一社会信用代码 |  |  | 消防安全 管理人 |  | 消防安全管理人 联系电话 |
| 消防安全责任人身份证号码 |  |  |  |  |  |
| 消防管辖单位 （支队或大队） | 兰州新区消防支队 |  |  |  |  |
| 项目地址 | 甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号 |  |  |  |  |
| 项目单位类型 | 全民股份制 | 项目行业类型 |  | 制药类 |  |
| 项目单位营业时最大人数 | 1000 | 项目总建筑面积 |  | 270000 |  |
| 项目占地面积 | 360亩 | 标准层面积 |  | 1042.13 |  |
| 消防水池位置 | 机修动力站 | 消防水池 实际使用容量 |  | 1500 |  |
| 高位消防水箱位置 | 倒班宿舍二屋面 | 高位消防水箱 实际使用容量 |  | 30 |  |

- 维护保养范围

需要维保的项目在括号内打“√”：

☑1、消防供配电设施 ☑2、火灾自动报警系统

☑3、消防供水设施☑4、消火栓（消防炮）灭火系统

□5、电气火灾监控系统□6、泡沫灭火系统

☑7、气体灭火系统    □8、机械加压送风系统

□9、机械排烟系统   ☑10、应急照明和疏散指示

☑11、应急广播系统 ☑12、消防专用电话

☑13、防火分隔设施 ☑14、自动喷水灭火系统

□15、细水雾灭火系统 □16、干粉灭火系统

☑17、灭火器     □18、水喷雾灭火系统

☑19、消防电梯       □20、探火管灭火装置

☑21、其他消防设施☑22、消防远程监控系统

三、合同期限及付款方式

1、维修保养期限为1年，自2020 年11月30日起至2020 年11月29日止。

2、维护保养费用单价为：      元每年，总价为：      元整，大写（       元整）。（该总价为含税总价）

3、付款方式：签订维保合同后以中标价按比例支付，每个季度第三个月支付本季度的维保费用，乙方在第二季度结束后向甲方开取6%全额的增值税专用发票。

四、维护保养消防项目内容

乙方根据《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）及甲方建筑建筑消防设施的实际情况，本着“质量第一、用户至上”的服务宗旨，严格严格按照甲、乙双方确定的《维护方案》进行消防系统的维护服务，具体内容为：

一、委托消防项目范围内各系统的定期检测和机修。

二、委托消防项目范围内各系统故障以及隐患的处理、排除。

三、委托消防项目范围内各系统故障及易损件的维护、修理、更换。

五、维护保养消防项目时间周期

每月按《维护方案》对消防系统各设备至少进行一次检测维护。

每季度按《维护方案》中季检要求对消防系统进行全面检测维护。

每年度按《维护方案》中年检要求对系统进行全面的年度检测维护。

注：

1、月、季、年检要求详见维护方案。

2、季、年检的检测时间甲、乙双方具体商定。

3、再进行季、年检的当月不在进行月检

六、双方责任

（一）甲方的权利与义务

一、甲方不向乙方提供检查维护现场使用的机具、升降设备等等。

二、甲方应向乙方提供有关消防系统的有关竣工图、地址编码图、设备逻辑关系表、设备地址编码表、端子图、消防系统各设备详细资料以及消防控制设备的操作说明书等乙方需要的相关资料。

三、甲方交给乙方维护的消防系统各种设备和设施应无故障和损坏，并由乙方认可。

四、在维护保养过程中如发现消防设备或者部件存在质量问题，影响系统正常工作需另购置时，200元以内的设备或部件的更换安装费用含在合同总价中，甲方不再为其单独一项或数项另外支付费用，超过200元的设备由甲方负责，乙方负责对设备或者部件进行更换。

五、合同期间非乙方原因造成的消防设备丢失或损坏产生的更换和维护费用由甲方承担。

六、乙方送达甲方的检查记录或工作报告，甲方在收到后五个工作日内应给予书面答复，逾期视为认可。

（二）乙方的权利与义务

1、认真履行建筑消防设施维护保养工作的职责，其主要工作内容：

（1）按照国家相关消防规范规定和《维护方案》的具体内容，对维护保养的消防设施进行定期的技术性能测试检查和消防系统功能性操作试验检查及修缮；

（2）委托维护保养的消防设施在出现故障或不正常现象时，及时负责进行维护，恢复消防系统的正常状态，并向甲方提供故障原因的调查分析报告；

（3）建筑物进行改造或重新装修时，导致感烟探测器等消防设施拆卸、改变位置（敷设管线），或需要增加消防设施时，负责协调甲方制度消防设施整改方案；并在完工后对所属区域消防设施的恢复开通状况及功能进行检查测试；

2、乙方月检、季检、年检工作完成后，应填写巡检单、维护单，并出具季、年检报告，有甲、乙双方负责人签字分别存档备案。

3、在消防维护服务中，乙方不得改动原消防系统的电气、电子线路和零部件，需改动应通知甲方，在甲方认可同意后改动。并向甲方提供更换后的技术资料。

4、消防设施维护保养合同有效期间，消防设施发生故障，在接到甲方通知确认后，兰州市区12小时以内，兰州市区以外地区24小时内派人到现场进行处理，并据实填写维护单，由甲、乙双方授权人签字后生效，分别存档备案。

5、乙方收到甲方提供的其所需要的相关材料时应向甲方出具收条，乙方应妥善保管甲方提供的资料，合同期满后应全部无损反还甲方。合同到期后，乙方应对所有维护系统、设备进行全面测试，并出具合格的消防设施维保报告和消防系统检测报告交付甲方确认。

6、乙方建立日常走访培训制度，应甲方要求义务培训甲方操作人员，提高甲方消防系统操作人员的业务技能，达到熟练掌握消防设施系统日常操作、检查、维护、故障排除等要求。

7、维护期间确需暂时停用消防系统的，必须报经甲方消防安全责任人批准；故障排除后要进行相应功能试验并经甲方消防安全管理人检查确认。

七、人员确定

1、甲方负责人：                 联系电话：

2、乙方项目负责人：             联系电话：

八、争议解决

甲乙双方在履行合同过程中发生的争执，可以协商解决，或向工商部门、消费者协会申请协调解决；或向甲方所在地仲裁机关提出仲裁。

九、 增补内容（添加条款时填写）

经双方协商终止合同，费用以实际服务时间结算维保费用。

十、合同生效

1、本合同正本壹式四份，甲方执两份，乙方执两份。

2、未尽事宜双方协商解决，并以书面形式作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

3、本合同自甲乙双方签字（盖章）后生效，合同到期及合同义务履行完毕自行终止。

| 甲 方（盖章）： 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 账 号： | 乙 方（盖章）： 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

年     月    日                      年    月    日

# 第四章  相关服务要求

## 一、项目概况

1、项目背景：

兰州佛慈制药股份有限公司共有 17 处建筑物，公司根据《中华人民共和国消防法》、《甘肃省消防条例》和《甘肃省消防安全责任实施办法》进行了专题研究讨论，并决定将公司消防工作涉及部门及重点区域的消防设施设备进行维护。

2、服务范围：

兰州佛慈制药股份有限公司1个办公区域、7个公共区域、9个生产厂房区域，共27万平米。

3、项目内容

2、项目内容：对兰州佛慈制药股份有限公司消防工作涉及部门及重点区域定期进行维护，特别是消防控制系统中感烟探测器的定期清洗与灵敏度检测，可燃性气体探头的定期清理与灵敏度检测，防火卷帘门、消火栓系统、消防水泵及控制柜、自动喷淋灭火系统、消防供配电系统、防排烟系统、配电室气体灭火系统、火灾自动报警系统的日常维护，特别是在重大节假日前及进入冬季火灾易发时期对消防设施设备进行大检查。

## 二、保证项目实施的制度、措施

依据有《中华人民共和国消防法》和《甘肃省消防条例》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》及有关法律规定，结合兰州佛慈制药股份有限公司消防工作实际，制订消防系统维保方案，定期对消防系统及设施设备进行全面检查、试验、保养、维修。

## 三、项目实施计划

（一）、火灾自动报警系统

1、每月用专用检测仪器分期分批全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

2、每月检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3、每月试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响；

4、每周检查主控屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

5、每月检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的反馈信号是否正常，每季定期测试界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

6、每季检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

7、每季检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落。

8、每季定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验。

9、每季定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

10、每周定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

11、每月定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

（二）、自动喷水灭火系统

1、每月分批次试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；每周检查一次楼层喷淋末端静压是否达到规范要求；

2、每月检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

3、每周检查喷淋头、管道是否完好，有无破裂隐患；

4、每月检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

5、每周检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

6、每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

7、每月检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

8、每月检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

9、每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

10、每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

11、每季定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

（三）、消火栓系统

1、每月检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

2、每月检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

3、每周检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

4、每周检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

5、每季至少一次试验消防栓，检查其喷水充实水栓是否达到规范或设计要求；

6、每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

7、每月检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，每季定期清洗过滤器；

8、每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

9、每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

10、每季定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

（四）、防排烟系统

1、每月对防烟、排烟风机手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺丝松动；

2、每月对排烟窗进行手动或自动启动、复位试验；

3、每半年对防火阀、排烟防火阀进行手动或自动启动、复位试验检查，有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠；

4、每半年对送风阀（口）、排烟阀（口） 进行手动或自动启动、复位试验检查，有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠；

5、每年对所安装全部防烟排烟系统进行1次联动试验和性能检测，其联动功能和性能参数应符合原设计要求。

（五）、消防专用电话和消防广播

1、每季定期试验每个电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示部位是否正确；

2、每季试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

3、每月分批次检查保养楼层消防扬声器并测试其声响是否响亮、清晰；

4、每季定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

5、每月试验消防广播的选层广播功能是否正常。

（六）、消防应急照明和疏散指示系统

1、每月检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

2、每半年测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

（七）、消防供水设施

1、每月对消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测；

2、每年检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好，发现问题时及时处理；

3、每月手动启动消防水泵运转一次，并检查供电电源的情况；

4、每季度对消防水泵的出流量和压力进行一次试验；

5、每月对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测；

6、 每月对系统上所有的控制阀门铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换；

7、每季度对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查，核实其处于全开启状态；

8、每季度对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。

（八）、防火卷帘

1、每月试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

2、每月试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

3、每月试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

4、每月检查试验卷帘导轨和转动机构运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

5、每月试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

（九）、配电室气体灭火系统

1、每月检查灭火剂贮存容器外观有无碰撞变形及其它机械性损伤，表面保护涂层是否完好。

2、每月检查贮存容器的充装量不应小于设计充装量，且不得超过设计充装量的1.5%。

3、每月检查灭火剂贮存容器内的实际压力不应低于相应温度下的贮存压力，且不应超过该贮存压力的5%。

4、每月检查集流管是否固定在支、框架上。支、框架是否固定牢靠。

5、每周检查电磁驱动装置的电源电压是否符合要求。电磁铁芯动作是否灵活，无卡阻现象。

6、每周检查驱动气瓶内气体压力是否正常。气动驱动装置中的单向阀芯应启闭灵活，无卡阻现象。

7、每月检查驱动气瓶的支、框架或箱体应固定牢靠且做防腐处理。

8、每月检查高压软管和单向阀是否合适。

9、每月分别用主电源和备用电源供电，检查气体控制盘的各项功能。

10、每月进行紧急启停功能检测。

11、每月进行系统控制控制功能检测。

# 第五章 磋商响应文件格式

格式一、报价信信封及磋商电子版信封格式

请按以下内容填写报价信信封磋商电子版信封抬头，并将黑框剪下，贴在报价信信封及磋商电子版信封外面，除非特殊情况，否则请不要更改信封格式:

| 报 价 信（单独密封包装） |  |
| --- | --- |
| 致： 兰州佛慈制药股份有限公司 |  |
| 标 号： |  |
| 包 号： |  |
| 供应商： | （盖章） |

| 电子版（光盘一份，单独密封包装） |  |
| --- | --- |
| 致： 兰州佛慈制药股份有限公司 |  |
| 标 号： |  |
| 包 号： |  |
| 供应商： | （盖章） |

| 电子版（U盘一份，单独密封包装） |  |
| --- | --- |
| 致： 兰州佛慈制药股份有限公司 |  |
| 标 号： |  |
| 包 号： |  |
| 供应商： | （盖章） |

格式二、报价信格式

报价一览表

项目名称：__

采购编号：                      __

包    号：                      __

| 序号 | 服务（项目、内容）名称 |  | 服务期限 | 投标报价(元) | 磋商保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | （大写）： （小写）： |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：         年    月     日

注： 1、此报价信应按“供应商须知”的规定密封标记密封单独提交。此表每一包一份，单独分开递交。

2、磋商报价应是最终用户验收合格后的总价，包括磋商文件内容所涵盖和规定的全部费用。

3、“报价一览表”须签字和盖章齐全，否则为无效投标，报价明细表格式自拟。

格式三、投标函格式

投     标     函

致：兰州佛慈制药股份有限公司

我方确认收到贵方提供的采购编号：                    竞争性磋商文件的全部内容，我方：（供应商名称）作为投标者正式授权                    （授权代表全名、职务）代表我方进行有关本项目的一切事宜。

在此提交的竟争性磋商响应文件，正本一份，副本二份，报价信一份,电子文本二份（光盘、U盘各一份，电子版投标文件须与正本一致，文档格式为PDF格式）。包括如下等内容：

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明书及法人代表授权书（法定代表人为供应商代表并亲自签署投标书的可不提交）

（3）报价一览表

（4）投标报价明细表（格式自拟）

（5）技术说明文件

（6）商务、技术规格偏离表

（7）供应商情况介绍文件

（8）资格证明文件

（9）培训计划及售后服务承诺书

（10）投标保证金

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 我方决定参加：采购编号为                       号的竞争性磋商；

- 全部工程及货物供应和有关服务的总价为：               （大、小写）；

- 本磋商响应文件的有效期在提交相应文件截止日后60天有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

- 我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后、投标有效期之内撤回投标，则磋商保证金将被贵方没收。

- 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

- 我方如果成交，将保证履行采购文件及其补充文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

- 如我方成交，我方将在收到成交通知书之前，缴纳此项目在甘肃海联公共资源交易平台的场地交易费,并按中标金额的1.5%向中海建国际招标有限责任公司交纳成交服务费。

- 所有与本采购有关的函件请发往下列地址：

| 地址 | 传真 |
| --- | --- |
| 电话 | 电子函件 |
| 供应商代表签字 |  |
| 供应商名称 |  |
| 公章 |  |
| 日期 |  |

格式四、技术规格偏离表

〔说明〕供应商应按照采购文件要求，根据“用户需求书”内容做出全面响应。

对响应有差异的，则说明差异的内容

供应商名称：                       采购编号：                 包 号：

| 序号 | 标书要求 | 投标响应 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请对竞争性磋商文件技术规格书要求内容逐条响应

供应商（法人公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

格式五、商务条款偏离表

〔说明〕供应商应根据其提供的货物和服务，对照采购文件除“用户需求书”外的要求，有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。

供应商名称：                   采购编号：             包 号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件内容 | 实际响应的具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（法人公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

格式六、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：兰州佛慈制药股份有限公司

本授权书声明：注册于              （国家或地区）的

（供应商名称）的在下面签字的                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                  （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就兰州佛慈制药股份有限公司〔采购编号为              〕的采购文件中的                       采购项目的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

供应商（法人公章）：

地址：

法定代表人（签名或盖章）：

职务：

被授权人（签名或盖章）：

职务：

法人代表与被授权人身份证（复印件）需附在响应文件中。

被授权人需携带身份证原件至开标现场。

格式七、投标商资格声明

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

- 投标商名称：

- 总部地址：

电传/传真/电话号码：

- 成立和/或注册日期：

- 注册资金：

- 法人代表：

- 开户银行：

- 开户账号：

- 近期资产负债表（截止年月日）

- 固定资产：

- 流动资产：

- 长期负债：

- 流动负债：

- 净值：

- 公司概况：

- 公司组织机构及管理制度一览表：

- 各投标商应在投标文件中须主动填报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理；

| 年份 | 处分或处罚记录 | 处分单位 | 相关说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |
| 投标商名称： （盖章） 授权代表签字： 日期： |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

签字人姓名和职务

签字人签字

签字日期

传真

电话

电子函件

格式八、项目管理人员一览表

| 序号 | 姓名 | 在本次项目中担任的职务 | 学历职称 | 具备证书 | 身份证号码 | 主要资历、经验及承担过的管理项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
| 2 |  | 部门主管 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
| 3 |  | 服务人员 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |

注：1、上表中行数不够可自加

2、其资质、管理经验证明文件等附后

投标单位全称：（盖章）：            委托代理人（签字或盖章）：

格式九、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）或三证合一的营业执照（复印件加盖供应商公章）；

格式十、依法缴纳税收和社会保险费的良好记录（复印件加盖供应商公章）

格式十一、具有消防设施维护保养检测二级（含临时二级）的资质证书（复印件加盖供应商公章）；

格式十二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，应提供近三年(2016、2017、2018年)经合法审计机构出具的财务审计报告（包含资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）及年度财务报表。（复印件加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签名）

注：①成立不足三年的企业需提供2017、2018年度的审计报告及财务报表；成立不足二年企业需提供2018年度的审计报告及财务报表；成立不足一年的企业可仅提供会计事务所出具的验资报告或财务报表并进行说明。

②若本年度的财务审计报告尚未出具，请附情况说明并提供本年度的财务报表。

格式十三、供应商近期三年同类项目业绩证明材料（合同）（复印件加盖公章）

业  绩  表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址及电话 | 合同内容 | 合同总价 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*表中所列业绩,须提供相应合同复印件。

格式十四、优惠、售后服务承诺

14.1优惠条件承诺书

致：

经仔细阅读你们的采购文件，我们同意采购文件中有关优惠条件的要求，对所投标项目向贵单位特作如下优惠条件承诺：

（1）…

（2）…

（3）…

…

特此承诺！

承诺方授权代表签字：

职   务：

承诺方名称：

承诺方印章：

地址：

邮编：

电话：

传真：

日期：  年   月   日

14.2售后服务承诺

报价人应详细说明售后服务保证内容：

售后服务承诺

供应商（电话、地址、联系人）

现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）

售后服务技术人员简历：（姓名，性别，年龄，身份证号，联系电话，资格或培训证明，从事与本次采购相关项目的售后服务技术工作经历）

特此承诺！

承诺方授权代表签字：

职   务：

承诺方名称（公章）：

日期：  年   月   日

格式十五、其它证明材料

1、竟争性磋商文件所要求的其他证明材料；

2、供应商简介；

3、服务保证措施；

3、供应商觉得有必要提供的其它证明材料。

（本项格式由供应商自拟）